муниципальный округ пуровский район

АДМИНИСТРАЦИЯ поселка ПУРОВСК

приказ

| 03 |  | февраля | 202 | 2 | г. | № | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

п. Пуровск

Об утверждении актуализированной  схемы теплоснабжения поселка Пуровск и села Сывдарма на 2022 год и на период до 2030 года

В целях создания условий для устойчивого развития территории поселка Пуроск и села Сывдарма, определения оптимальных технических решений для организации теплоснабжения потребителей  поселка Пуровск и села Сывдарма, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», по результату проведения публичных слушаний от 31.01.2022г по вопросу Актуализации проекта схемы теплоснабжения поселка Пуровск и села Сывдарма на 20202 год и на период до 2030 года, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения поселка Пуровск и села Сывдарма на 2022 год и на период до 2030 года.

2.  Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администрации поселка Пуровск.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и жилищной политики А.Ю. Перековец.

Глава Администрации поселка Пуровск                                                                 В.В. Никитин

Приложение

к приказу Администрации поселка

Пуровск

от «___»____________2022 г. № ___

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА СЫВДАРМА

ЯМАЛО – НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ДО 2030 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Заказчик:

МКУ «Управление коммунального хозяйства, благоустройства и технического обеспечения»

Исполнитель: ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

Основание: Муниципальный контракт

№ 33 от 01.06.2021 г.

Представитель исполнителя:

___________________А. П. Сандалов

М. П.

г. Тюмень, 2021

Содержание

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах поселения, городского округа, города федерального значения	3

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	7

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	9

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	11

5.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	12

6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	17

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	21

8.	Перспективныетопливные балансы	21

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	23

10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	24

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	24

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	25

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.	25

14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	25

15.	Ценовые (тарифные) последствия	25

16.	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения	27

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах поселения, городского округа, города федерального значения

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Перспективы развития населенных пунктов п. Пуровск и с. Сывдармаопределены Генеральным планом.

В Генеральном плане выделены следующие проектные периоды:

- 1-я очередь строительства – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.;

- перспектива – прогнозный период.

В качестве элементов территориального деления для целей настоящей Схемы теплоснабжения приняты:

- п. Пуровск;

- с. Сывдарма.

На основании документов территориального планирования по этапам разработки Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- жилые дома.

В соответствии с Генеральным планом на территории с. Сывдарма новое жилищное строительство не предполагается, в течение расчетного срока возможна реконструкция жилищного фонда, развитие производственных зон не планируется.

В связи с отсутствием информации о площади объектов общественно-деловой застройки сформировать прогноз приростов площади строительных фондов по общественным зданиям не представляется возможным. Нагрузка на общественно-деловую застройку условно принята как присоединенная нагрузка потребителей за исключением населения. Прирост тепловой нагрузки на общественно-деловую застройку принят в соответствии с прогнозом прироста нагрузок в Генеральном плане.

В связи с отсутствием информации о производственных зданиях промышленных предприятий сформировать прогноз приростов площади строительных фондов и объемов потребления тепловой мощности по производственным зданиям промышленных предприятий не представляется возможным.

При расчете объемов нового строительства и приростов строительных фондов учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий и поэтапного ввода объектов социально-культурного назначения, предусмотренных планами по развитию территорий.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т. е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов п. Пуровск и с. Сывдарма до 2029 г. согласно положениям генерального плана, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов п. Пуровск и с. Сывдарма до 2030 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 г. (факт) | 2016 г. (оценка) | 2017 г. (план) | 2018 г. (план) | 2019–2023 гг. (план) | 2024–2030 гг. (план) | Всего (2016–2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 2,698 | 2,808 | 2,918 | 3,028 | 3,328 | 3,398 | 3,398 |
|  | п. Пуровск |  | 2,398 | 2,508 | 2,618 | 2,728 | 3,028 | 3,098 | 3,098 |
|  | с. Сывдарма |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | м²/чел | 19,09 | 20,48 | 21,76 | 22,29 | 26,25 | 27,52 | 27,52 |
| 3 | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м² | 51,50 | 57,50 | 63,50 | 67,50 | 87,37 | 93,52 | 93,52 |
| 4 | Прирост площади жилищного фонда всего (к предыдущему периоду) | тыс. м² |  | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 3,97 | 1,23 | 42,02 |
|  | в т. ч. по расчетным элементам территориального деления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Пуровск | тыс. м² |  | 6 | 6 | 4 | 3,97 | 1,23 | 42,02 |
|  | с. Сывдарма | тыс. м² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т. ч. с разделением объектов строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многоквартирные дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Пуровск | тыс. м² |  | 5,36 | 4 | 2,1 | 3,27 | 0,53 | 30,5 |
|  | с. Сывдарма | тыс. м² |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | жилые дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Пуровск | тыс. м² |  | 0,64 | 2,00 | 1,90 | 0,70 | 0,70 | 11,54 |
|  | с. Сывдарма | тыс. м² |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Площадь общественных зданий | тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Площадь производственных зданий промышленных предприятий | тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадь строительных фондов | тыс. м² | 51,5 | 57,5 | 63,50 | 67,50 | 87,37 | 93,52 | 93,52 |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Развитие централизованной системы теплоснабжения общественной и жилой застройки п. Пуровск и с. Сывдарма определяется Генеральным планом. Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Данные по площади застройки и тепловым нагрузкам по зданиям общественного назначения: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям и прочим объектам, планируемых к строительству, принимаются по Генеральному плану п. Пуровск и с. Сывдарма с проектом планировки и межевания территории (с применением чертежей планировки населенных пунктов).

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № п/п | Показатель, Гкал | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (прогноз) | 2024–2030 (прогноз) |
| п. Пуровск |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Наименование источника | Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработано тепловой энергии | 7393,30 | 6624,37 | 7795,97 | 7250,81 | 7523,39 | 8561,59 |
| 1.1.1. | - в том числе на собственные нужды | 8,99 | 7,39 | 6,10 | 7,83 | 6,96 | 16,42 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии | 7384,31 | 6616,99 | 7789,87 | 7242,98 | 7516,43 | 8545,17 |
| 1.2.1. | - в том числе потери в распределительных сетях | 2331,17 | 1837,34 | 2644,52 | 2663,50 | 2634,24 | 2608,87 |
| 1.3. | Полезный отпуск тепловой энергии | 5053,17 | 4779,65 | 5145,35 | 4579,49 | 4862,42 | 5468,91 |
| II. | Наименование источника | Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработано тепловой энергии | 7245,00 | 6658,41 | 7836,04 | 7288,07 | 7562,05 | 8390,90 |
| 1.1.1. | - в том числе на собственные нужды | 9,16 | 7,53 | 6,26 | 7,98 | 7,12 | 16,12 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии | 7235,84 | 6650,89 | 7829,78 | 7280,09 | 7554,93 | 8374,78 |
| 1.2.1. | - в том числе потери в распределительных сетях | 3000,79 | 2645,07 | 3517,47 | 3442,03 | 3450,75 | 3402,39 |
| 1.3. | Полезный отпуск тепловой энергии | 4235,05 | 4005,82 | 4312,31 | 3838,06 | 4075,19 | 5359,86 |
| III. | Наименование источника | Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработано тепловой энергии | 16683,40 | 15090,11 | 17758,99 | 16517,12 | 17138,06 | 19324,84 |
| 1.1.1. | - в том числе на собственные нужды | 48,34 | 45,47 | 47,64 | 49,19 | 48,42 | 37,14 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии | 16635,06 | 15044,64 | 17711,35 | 16467,93 | 17089,64 | 19287,70 |
| 1.2.1. | - в том числе потери в распределительных сетях | 5357,46 | 4377,47 | 6228,01 | 6247,48 | 6228,01 | 6076,75 |
| 1.3. | Полезный отпуск тепловой энергии | 11277,60 | 10667,17 | 11483,34 | 10220,45 | 10851,89 | 12344,13 |
|  | ИТОГО по п. Пуровск |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработано тепловой энергии | 31321,70 | 28372,89 | 33391,00 | 31056,00 | 32165,00 | 35330,58 |
|  | - в том числе на собственные нужды | 66,49 | 60,38 | 60,00 | 65,00 | 62,50 | 69,68 |
|  | Отпуск тепловой энергии | 31255,21 | 28312,51 | 33331,00 | 30991,00 | 32102,50 | 35260,90 |
|  | - в том числе потери в распределительных сетях | 10689,42 | 8859,88 | 12390,00 | 12353,00 | 12313,00 | 12088,00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | 20565,82 | 19452,63 | 20941,00 | 18638,00 | 19789,50 | 23172,90 |
| с. Сывдарма |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Наименование источника | Котельная №4 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработано тепловой энергии | 7426,59 | 6612,00 | 8025,78 | 7546,33 | 7066,88 | 6587,43 |
| 1.1.1. | - в том числе на собственные нужды | 36,48 | 33,78 | 36,22 | 37,16 | 38,11 | 39,05 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии | 7390,11 | 6605,82 | 7989,56 | 7509,17 | 7028,77 | 6548,38 |
| 1.2.1. | - в том числе потери в распределительных сетях | 2874,60 | 2594,46 | 3595,74 | 2703,30 | 2530,36 | 2357,42 |
| 1.3. | Полезный отпуск тепловой энергии | 4515,51 | 4011,36 | 4393,82 | 4805,87 | 4498,42 | 4190,96 |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На период действия схемы застройка зон с производственной тепловой нагрузкой не планируется.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки определены для централизованной системы теплоснабжения на базе котельных №1, №2, №3 и №4. Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки приведены в таблице 3.

Таблица 3

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Зонадействия | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Системакотельных | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2020года с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2030года и проектных решений Генерального плана п. Пуровск и с. Сывдарма сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих котельных с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения до 2030года.

В связи с формированием дефицита тепловой мощности (с учетом ввода и сноса) по зонам теплоснабжения и без учета требований п. 5.5 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (при авариях (отказах) на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки):

- котельная №1 (п. Пуровск);

- котельная №2 (п. Пуровск);

- котельная №3п. Пуровск);

- котельная №4 (с. Сывдарма).

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Cведения о существующих и перспективных зонах действия индивидуальных источников тепловой энергии отсутствуют.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансытепловой мощности представлены в таблице 4.

Таблица 4

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия котельных п. Пуровск и с. Сывдарма в период до 2030г.

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025–2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 этап |  |  | 3 этап |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 27,8 | 28,38 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 24,41 | 24,41 | 24,41 | 25,33 | 25,85 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,47 | 2,53 |
| 5 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,047 |
|  |  | % | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| 7 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: | Гкал/ч | 10,68 | 10,66 | 10,65 | 10,64 | 13,163 |
| 7.1. | отопление | Гкал/ч | 9,972 | 9,953 | 9,944 | 9,935 | 12,290 |
| 7.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,708 | 0,707 | 0,706 | 0,705 | 0,873 |
| 8 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 10,68 | 10,66 | 10,65 | 10,64 | 13,163 |
| 8.1. | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 9,972 | 9,953 | 9,944 | 9,935 | 12,290 |
| 8.2. | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0,708 | 0,707 | 0,706 | 0,705 | 0,873 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,919 | 6,939 | 6,949 | 7,870 | 5,874 |
| 10 | Доля резерва | % | 28,339 | 28,420 | 28,461 | 31,074 | 22,720 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все источники тепловой энергии находятся в пределах границ п. Пуровск и с. Сывдарма

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Федеральном законе «О теплоснабжении» №190-ФЗ вводится понятие радиуса эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Радиус теплоснабжения определяет границу зоны действия источника тепла и должен включаться в схему теплоснабжения как ее обязательный параметр.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Под эффективным радиусом теплоснабжения, согласно его определению в Федеральном законе, понимается такое расстояние от потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу), при котором достигается положительная величина роста экономического эффекта от присоединения потребителей за пределами максимального радиуса теплоснабжения при сохранении существующего источника тепловой энергии. Тогда может быть произведена оценка целесообразности подключения объекта, находящегося на определенном расстоянии от источника тепла к существующим тепловым сетям по сравнению со строительством нового источника или с переходом на автономное теплоснабжение. С учетом важности проблемы необходима разработка четких критериев оценки и методик определения этого параметра на федеральном уровне, которая на сегодняшний день не существует.

Выполнить расчет эффективного радиуса теплоснабжения для источников на территории п. Пуровск и с. Сывдарма не представляется возможным, в связи с отсутствием необходимых исходных данных.

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

При использовании для закрытых систем теплоснабжения воды из поверхностных источников, прошедшей предварительную обработку, а также воды из подземных источников, прошедшей при необходимости обезжелезивание, или при использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода для закрытых и открытых систем теплоснабжения, а также систем горячего водоснабжения следует предусматривать обработку в соответствии с п. 10.23 СП 89.13330.2011 «Котельные установки».

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя по зонам теплоснабжения котельных (с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлен в таблице 5.

Таблица 5

Балансы производительности водоподготовительных установок тепловой сети и максимальное потребление теплоносителя по котельнымп. Пуровск.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2 этап |  | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021–2023 гг. | 2024–2030гг. |
|  | Котельная №1 (п. Пуровск) |  |  |  |  |
| 1. | Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2. | Средневзвешенные срок службы | лет | 11 | 11 | 16 |
| 3. | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4. | Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Собственные нужды | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Подпитка тепловой сети, в т. ч. | т/ч | 0,90 | 0,90 | 0,60 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 9. | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 20,90 | 20,90 | 20,60 |
| 10. | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | 3,92 | 3,92 | 3,95 |
| 11. | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 9,10 | 9,10 | 9,40 |
| 12. | Доля резерва | % | 91 | 91 | 94 |
|  | Котельная №2 (п. Пуровск) |  |  |  |  |
| 1. | Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2. | Средневзвешенные срок службы | лет | 11,00 | 11,00 | 16,00 |
| 3. | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4. | Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Собственные нужды | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Подпитка тепловой сети, в т. ч. | т/ч | 0,90 | 0,90 | 0,60 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 9. | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 20,90 | 20,90 | 20,60 |
| 10. | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 11. | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 9,10 | 9,10 | 9,40 |
| 12. | Доля резерва | % | 91 | 91 | 94 |
|  | Котельная №3 (п. Пуровск) |  |  |  |  |
| 1. | Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2. | Средневзвешенные срок службы | лет | 11,00 | 11,00 | 16,00 |
| 3. | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4. | Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Собственные нужды | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Емкость баков аккумуляторов | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Подпитка тепловой сети, в т. ч. | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
| 8.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 8.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 9. | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 20,90 | 20,90 | 20,60 |
| 10. | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | т/ч | 9,00 | 9,00 | 9,37 |
| 11. | Резерв (+) /дефицит (-) | т/ч | 9,10 | 9,10 | 9,40 |
| 12. | Доля резерва | % | 91 | 91 | 94 |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2011 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки на действующих и планируемых к строительству котельных на всех этапах рассматриваемого периода представлен в таблице 6.

Таблица 6

Аварийная подпитка

| № п/п | Наименование источника | Аварийная подпитка, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Котельная № 1 | 62,90 | 62,90 | 62,90 | 62,90 | 62,90 | 62,90 | 62,90 | 62,90 | 62,90 | 62,90 | 62,90 |
| 2 | Котельная № 2 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 38,02 |
| 3 | Котельная № 3 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,14 |
| 4 | Котельная № 4 | 119,82 | 119,82 | 119,82 | 119,82 | 119,82 | 119,82 | 119,82 | 119,82 | 119,82 | 119,82 | 119,82 |

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В качестве первого направления для обеспечения устойчивого развития территории и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения с реконструкцией или заменой ветхих участков сети.

С учётом ветхости и аварийности сетей и объектов предусмотрена поэтапная реконструкция сетей и объектов теплоснабжения. Строительство новых сетей теплоснабжения для обеспечения новых абонентов.

Второе направление – строительство новых источников теплоснабжения для обеспечения прироста перспективной тепловой нагрузки.

Третье направление – это комбинирование двух первых направлений.

Схемой теплоснабжения к реализации рекомендованы мероприятия, указанные в сценарии №3, что наиболее эффективно и целесообразно в экономическом плане.

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Согласно предоставленному проекту планировки, разработанному ОАО «НИИПГрадостроительства», в юго – западной части поселка Пуровск, в центральном планировочном районе расположена территория проектируемого микрорайона «Центральный».

Проектом предусматривается обеспечение качественным теплоснабжением жилищно-коммунального сектора по всем видам теплопотребления.

Обеспечение тепловой энергией потребителей малоэтажных секционных жилых домов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения предлагается за счёт строительства автоматизированной котельной блочно - модульного исполнения повышенной заводской готовности, с применением водогрейных котлов.

Планируемое местоположение котельной в границах планировочного района представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Планируемое местоположение котельной №5 в границах микрорайона «Центральный»

В целях обеспечения потребности в централизованном теплоснабжениив границах микрорайона «Центральный», в рамках реализации Схемы теплоснабжения предлагается строительство источника тепловой энергии, обеспечивающего прирост перспективной тепловой нагрузки, которое включаетстроительство блочно – модульной котельной №5 мощностью 9,0 МВт (7,74 Гкал/ч).

Настоящей схемой также предусматривается установка дополнительных емкостей для хранения жидкого топлива на котельных № 1–3 п. Пуровск, для устранения выявленного дефицита и обеспечения необходимого уровня хранения резервного топлива, обеспечения бесперебойного теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 7.

Таблица 7

Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии п. Пуровск и с. Сывдарма

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
| 1 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | ед | 1 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3704,00 | 0,00 | 726,35 | 726,33 | 726,33 | 726,33 | 726,33 | 726,33 | 0,00 | 8062,00 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3704,00 | 0,00 | 726,35 | 726,33 | 726,33 | 726,33 | 726,33 | 726,33 | 0,00 | 8062,00 |
| 2 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку | ед | 1 | всего | 11269,20 | 13246,80 | 13158,00 | 13038,00 | 12355,20 | 12534,00 | 12716,40 | 12903,60 | 13105,20 | 13314,00 | 13531,20 | 0,00 | 141171,6 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 11269,20 | 13246,80 | 13158,00 | 13038,00 | 12355,20 | 12534,00 | 12716,40 | 12903,60 | 13105,20 | 13314,00 | 13531,20 | 0,00 | 141171,6 |
| 2.1 | Поэтапное строительство блочно-модульной котельной №5 в п. Пуровск мощностью 9,0 МВт с тепловыми сетями (концессия) | ед | 1 | всего | 11269,20 | 13246,80 | 13158,00 | 13038,00 | 12355,20 | 12534,00 | 12716,40 | 12903,60 | 13105,20 | 13314,00 | 13531,20 | 0,00 | 141171,6 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 11269,20 | 13246,80 | 13158,00 | 13038,00 | 12355,20 | 12534,00 | 12716,40 | 12903,60 | 13105,20 | 13314,00 | 13531,20 | 0,00 | 141171,6 |
| 3 | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии | ед | 13 | всего | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 1313,00 | 8039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9900,00 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 1247,00 | 7637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9405,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 66,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Установка дополнительных емкостей для хранения жидкого топлива на котельных № 1–3 п. Пуровск | ед | 3 | всего | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 1313,00 | 8039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9900,00 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 1247,00 | 7637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9405,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 66,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  | всего | 11269,20 | 13246,80 | 13706,00 | 18055,00 | 20394,20 | 13260,35 | 13442,73 | 13629,93 | 13831,53 | 14040,33 | 14257,53 | 0,00 | 159133,6 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 1247,00 | 7637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9405,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 66,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 11269,20 | 13246,80 | 13158,00 | 16742,00 | 12355,20 | 13260,35 | 13442,73 | 13629,93 | 13831,53 | 14040,33 | 14257,53 | 0,00 | 149233,6 |

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируются

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей в таблице 8.

Таблица 8

Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей п. Пуровск и с. Сывдарма

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | п. м | 2 754 | всего | 0,00 | 0,00 | 4954,00 | 8246,00 | 13232,00 | 11411,50 | 11411,50 | 11411,50 | 11411,50 | 11411,50 | 11411,50 | 0,00 | 94901,00 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 4706,00 | 7834,00 | 12570,00 | 10841,00 | 10841,00 | 10841,00 | 10841,00 | 10841,00 | 10841,00 | 0,00 | 90156,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 412,00 | 662,00 | 570,50 | 570,50 | 570,50 | 570,50 | 570,50 | 570,50 | 0,00 | 4745,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Участок сети от котельной № 3 п. Пуровск к потребителям в мкр. «Южный» Dу 50–125 мм, в т. ч. ПИР | п. м. | 1 435 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11411,50 | 11411,50 | 11411,50 | 11411,50 | 11411,50 | 11411,50 | 0,00 | 68469,00 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10841,00 | 10841,00 | 10841,00 | 10841,00 | 10841,00 | 10841,00 | 0,00 | 65046,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,50 | 570,50 | 570,50 | 570,50 | 570,50 | 570,50 | 0,00 | 3423,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Участок сети от котельной № 3 п. Пуровск к потребителям в мкр. «Новый» Dу 50–175 мм, в т. ч. ПИР | п. м. | 1 319 | всего | 0,00 | 0,00 | 4954,00 | 8246,00 | 13232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26432,00 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 4706,00 | 7834,00 | 12570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25110,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 412,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1322,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | п. м. | 110 639 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52587,00 | 99788,45 | 99788,31 | 99788,32 | 99788,32 | 99788,32 | 99788,32 | 0,00 | 651317,04 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44699,00 | 84819,85 | 84819,83 | 84819,83 | 84819,83 | 84819,83 | 84819,83 | 0,00 | 553618,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2629,00 | 4989,70 | 4989,66 | 4989,66 | 4989,66 | 4989,66 | 4989,66 | 0,00 | 32567,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5259,00 | 9978,90 | 9978,82 | 9978,83 | 9978,83 | 9978,83 | 9978,83 | 0,00 | 65132,04 |
| 2.1. | Тепловые сети от котельной № 1 п. Пуровск | п. м | 5 054 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20667,00 | 58419,35 | 58419,33 | 58419,33 | 58419,33 | 58419,33 | 58419,33 | 0,00 | 371183,00 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17567,00 | 49656,35 | 49656,33 | 49656,33 | 49656,33 | 49656,33 | 49656,33 | 0,00 | 315505,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1033,00 | 2921,00 | 2921,00 | 2921,00 | 2921,00 | 2921,00 | 2921,00 | 0,00 | 18559,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067,00 | 5842,00 | 5842,00 | 5842,00 | 5842,00 | 5842,00 | 5842,00 | 0,00 | 37119,00 |
| 2.2. | Тепловые сети от котельной № 3 п. Пуровск | п. м | 2 415 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9336,00 | 17573,55 | 17573,49 | 17573,49 | 17573,49 | 17573,49 | 17573,49 | 0,00 | 114777,00 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7935,00 | 14937,50 | 14937,50 | 14937,50 | 14937,50 | 14937,50 | 14937,50 | 0,00 | 97560,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,00 | 878,85 | 878,83 | 878,83 | 878,83 | 878,83 | 878,83 | 0,00 | 5740,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,00 | 1757,20 | 1757,16 | 1757,16 | 1757,16 | 1757,16 | 1757,16 | 0,00 | 11477,00 |
| 2.3. | Тепловые сети от котельной № 4 с. Сывдарма | п. м | 3 170 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22584,00 | 23795,55 | 23795,49 | 23795,50 | 23795,50 | 23795,50 | 23795,50 | 0,00 | 165357,04 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19197,00 | 20226,00 | 20226,00 | 20226,00 | 20226,00 | 20226,00 | 20226,00 | 0,00 | 140553,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1129,00 | 1189,85 | 1189,83 | 1189,83 | 1189,83 | 1189,83 | 1189,83 | 0,00 | 8268,00 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2258,00 | 2379,70 | 2379,66 | 2379,67 | 2379,67 | 2379,67 | 2379,67 | 0,00 | 16536,04 |
| 3. | Капитальный ремонт сетей ТС (замена ветхих участков) | ед. | 8 | всего | 0,00 | 2147,65 | 5610,78 | 5835,17 | 6069,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19662,83 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 2147,65 | 5610,78 | 5835,17 | 6069,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19662,83 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | «Котельная № 1-ул. Молодежная, 4,4а» | ед. | 1 | всего | 0,00 | 2147,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2147,65 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 2147,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2147,65 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | «Котельная № 1 – пер. Мостовиков, 10» | ед. | 1 | всего | 0,00 | 0,00 | 2633,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2633,56 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 2633,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2633,56 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | «УТ 159 - Десанта, 5» | ед. | 1 | всего | 0,00 | 0,00 | 2977,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2977,22 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 2977,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2977,22 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | «Котельная № 1 – ул. Молодежная, 3» | ед. | 1 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2293,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2293,52 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2293,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2293,52 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | «УТ 135 – УТ 52 – ул. Молодежная» | ед. | 1 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3541,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3541,65 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3541,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3541,65 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | «УТ 112 – УТ 128 – Линия Промзона» | ед. | 1 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4685,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4685,77 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4685,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4685,77 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | «УТ 129 – ул. Десанта, 5» | ед. | 1 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1383,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1383,46 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1383,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1383,46 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  | всего | 0,00 | 2147,65 | 10564,78 | 14081,17 | 71888,23 | 111199,9 | 111199,8 | 111199,8 | 111199,8 | 111199,8 | 111199,8 | 0,00 | 765880,87 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 4706,00 | 7834,00 | 57269,00 | 95660,85 | 95660,83 | 95660,83 | 95660,83 | 95660,83 | 95660,83 | 0,00 | 643774,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 2147,65 | 5858,78 | 6247,17 | 9360,23 | 5560,20 | 5560,16 | 5560,16 | 5560,16 | 5560,16 | 5560,16 | 0,00 | 56974,83 |
|  |  |  |  | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5259,00 | 9978,90 | 9978,82 | 9978,83 | 9978,83 | 9978,83 | 9978,83 | 0,00 | 65132,04 |

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В период, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения не предусмотрены.

- Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории п. Пуровск и с. Сывдарма, произведены в соответствии с:

- Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловойэнергии»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Расчет по каждому источнику произведен наосновании:

- фактических данных по характеристикам оборудованиякотельных;

- данных по режимно-наладочным испытаниям котельного оборудования, по среднему КПДкотлов;

- данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовыйпериод;

- прогнозныхзначенийуровняустановленнойирасполагаемоймощности источников тепловойэнергии;

- прогнозныхзначенийподключеннойнагрузкипотребителейпокаждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячееводоснабжение.

В расчет приняты следующие параметры, влияющие на определение максимального часового расхода топлива:

- продолжительность отопительного периода - 278 дней;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции в холодный период года – - 49°С;

- средняятемпература	наружноговоздуха	заотопительныйпериод - - 12,2 °С;

- температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5°C;

- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период– 15 ОС;

- максимальная температура переходного периода – 10ОС.

В качестве основного вида топлива на котельных п. Пуровск и с. Сывдарма используется природный газ.

На перспективу до 2030г. предусмотрено изменение среднего удельногорасходатоплива для выработки тепловой энергии до 159,3нм3 /Гкал(183,83 кг.у.т/Гкал) для котельных п. Пуровск и 171,11 нм3/Гкал (197,46 кг.у.т./Гкал) для котельной с. Сывдарма.

Перспективные удельные и годовые расходы основного вида топлива необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников теплоснабжения п. Пуровск и с. Сывдарма, представлены в табл.9

Таблица 9

Перспективные удельные и годовые расходы основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования котельныхп. Пуровск и с. Сывдарма до 2030г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2 этап |  |  |  | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024–2030 г. |
|  | п. Пуровск и с. Сывдарма |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прогнозная величина нагрузки на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 12,32 |
| 2. | Прогнозная величина нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 3. | Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,52 |
| 4. | Потребление тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Выработка тепловой энергии всего | тыс. Гкал | 34984,89 | 41416,78 | 38602,33 | 39231,88 | 41918,01 |
| 6. | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 330,41 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7. | Годовой расход топлива | тыс. т у.т. | 5,65 | 6,69 | 6,24 | 6,33 | 6,76 |
|  |  | млн м3 | 5,17 | 5,80 | 5,41 | 5,49 | 5,85 |
|  | п. Пуровск |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прогнозная величина нагрузки на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | 10,288 | 10,288 | 10,288 | 10,288 | 10,657 |
| 2. | Прогнозная величина нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,38 |
| 4. | Потребление тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5. | Выработка тепловой энергии всего | тыс. Гкал | 28372,89 | 33391,00 | 31056,00 | 32165,00 | 35330,58 |
| 6. | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 159,30 | 159,30 | 159,30 | 159,30 | 159,30 |
| 7. | Годовой расход топлива | тыс. т у.т. | 4,52 | 5,32 | 4,95 | 5,12 | 5,63 |
|  |  | млн м3 | 4,05 | 4,61 | 4,29 | 4,44 | 4,88 |
|  | с. Сывдарма |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прогнозная величина нагрузки на отопление и вентиляцию | Гкал/ч | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,659 |
| 2. | Прогнозная величина нагрузки на ГВС | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 3. | Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,14 |
| 4. | Потребление тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5. | Выработка тепловой энергии всего | тыс. Гкал | 6612,00 | 8025,78 | 7546,33 | 7066,88 | 6587,43 |
| 6. | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 |
| 7. | Годовой расход топлива | тыс. т у.т. | 1,13 | 1,37 | 1,29 | 1,21 | 1,13 |
|  |  | млн м3 | 1,11 | 1,19 | 1,12 | 1,05 | 0,98 |

- Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Суммарная величина инвестиций, необходимых для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии составляет 147864,40 тыс. руб. Перечень мероприятий приведен в таблице 8.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Суммарная величина инвестиций, необходимых для строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 765880,87тыс. руб. Перечень мероприятий приведен в таблице 9.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия, связанные с изменениями температурного графика, не проводятся.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия, связанные с переводом открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения,не проводятся.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В качестве экономического эффекта от нового строительства принимается увеличение операционных (эксплуатационных) затрат по объекту, включая фонд оплаты труда, на 10%.

Неподконтрольные затраты (налоги и иные обязательные платежи) для новых котельных растут на 1%, с 24 256,03 тыс. руб. до 24 477,66 тыс. руб. за счет увеличения отчислений на социальные нужды.

Расходы на энергоресурсы увеличиваются на 10%, с 33 588,16 тыс. руб. до 37 292,32 тыс. руб.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определяется на основании и с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;

- НЦС 81-02-13-2012 Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Наружные тепловые сети;

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 № 643;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013);

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

- Сметная документация;

- Прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы административно-территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности, в качестве единой теплоснабжающей организации определены:

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»– п. Пуровск и с. Сывдарма.

Адреса и руководители предлагаемых единых теплоснабжающих организаций в п. Пуровск и с. Сывдарма:

● Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»– п. Пуровск и с. Сывдарма.

Адрес: 629850, г. Тарко – Сале, ул. Геологов д.7, корп.1

Директор филиала Хасматулин Владислав Нурулович

В настоящее время данная организация отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации п. Пуровск и с. Сывдарма.

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Выявленные бесхозяйные тепловые сети на территории п. Пуровск и с. Сывдарма отсутствуют.

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.

Данные об утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют. На момент актуализации схемы теплоснабжения все источники тепловой энергии п. Пуровск и с. Сывдарма газифицированы.

В настоящее время действующая Схема и программа развития электроэнергетики не предусматривают вывода из эксплуатации существующего оборудования котельных п. Пуровск и с. Сывдарма.Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергиина территории п. Пуровск и с. Сывдарма, не предусмотрено.

При разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики на последующие периоды необходимо учесть строительство новой котельной № 5 мощностью 9МВт в с. Сывдарма.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения.

- Ценовые (тарифные) последствия

Прогноз изменения тарифов на тепловую энергию в зоне действия АО "Ямалкоммунэнерго"с учетом инвестиций на 2019–2029 годысоставлен с учетом достижения предприятием целевых показателей, предусмотренных инвестиционными программами:

- Инвестиционный проект № 1 «Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения»;

- Инвестиционный проект № 2 «Реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения»

Основные балансовые показатели взяты на основании базовых (утвержденных) показателей за 2020 и на период до 2024 года.

Итоговая величина тарифа приведена в таблице 10.

Таблица 10

Расчет тарифов на тепловую энергию АО "Ямалкоммунэнерго" "Тепло" Пуровский район

| Наименование показателя | Ед. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено | Утверждено | Утверждено | Утверждено | Утверждено | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| П. Пуровск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полный тариф на производство и передачу энергии | руб./Гкал | 5033 | 4800 | 5196 | 5272 | 5410 | 5545 | 5684 | 5826 | 5972 | 6121 | 6274 |
| С. Сывдарма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полный тариф на производство и передачу энергии | руб./Гкал | 3669 | 3612 | 3998 | 4081 | 4179 | 4283 | 4391 | 4500 | 4613 | 4728 | 4846 |

- Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения

Котельные,обеспечивающие тепловой энергией потребителей, являются источниками выбросовзагрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории посёлков Пуровск и Сывдарма.

Согласно приложению №1, к разрешению на выброс вредных (загрязняющих) веществот 26.04.2016 года № 20/16, выданному департаментом природно – ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало– Ненецкого автономного округаопределен перечень вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух.

В таблице 11представлены перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух в разрезе котельных п. Пуровск и п. Сывдарма.

Таблица 11.

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух

| № п/п | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Класс опасности вредного (загрязняющего вещества (I–IV) | Разрешенный выброс вредного (загрязняющего) вещества в пределах утвержденных ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | т/г |
|  | п. Пуровск, ул. Строителей, котельная №1 |  |  |  |
| 1 | диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | 0,0008914 | 0,0008400 |
| 2 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0,0000941 | 0,0000890 |
| 3 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 0,3553290 | 3,4141570 |
| 4 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0,0577410 | 0,5548010 |
| 5 | Углерод (Сажа) | 3 | 0,0034722 | 0,0000280 |
| 6 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0,0083330 | 0,0000700 |
| 7 | Дигидросульфид (Сероводород) | 2 | 0,0000372 | 0,0000030 |
| 8 | Углерод оксид | 4 | 0,0825743 | 0,4510220 |
| 9 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | 0,0000001 | 0,0000010 |
| 10 | Формальдегид | 2 | 0,0008333 | 0,0000070 |
| 11 | Керосин |  | 0,0201389 | 0,0001680 |
| 12 | Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 0,0132365 | 0,0010750 |
| 13 | Пыль неорганическая: 70–20% SiO2 | 3 | 0,0000232 | 0,0000220 |
|  | ИТОГО котельная №1 |  | х | 4,4222820 |
|  | п. Пуровск, ул. Монтажников, котельная №2 |  |  |  |
| 1 | диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | 0,0008914 | 0,0006690 |
| 2 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0,0000941 | 0,0000710 |
| 3 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 0,3097782 | 2,8954800 |
| 4 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0,0503391 | 0,4705160 |
| 5 | Углерод (Сажа) | 3 | 0,0034722 | 0,0000280 |
| 6 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0,0083330 | 0,0000700 |
| 7 | Дигидросульфид (Сероводород) | 2 | 0,0000372 | 0,0000030 |
| 8 | Углерод оксид | 4 | 0,0773663 | 0,3976020 |
| 9 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | 0,0000001 | 0,0000010 |
| 10 | Формальдегид | 2 | 0,0008333 | 0,0000070 |
| 11 | Керосин |  | 0,0201389 | 0,0001680 |
| 12 | Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 0,0132365 | 0,0010750 |
| 13 | Пыль неорганическая: 70–20% SiO2 | 3 | 0,0000232 | 0,0000170 |
|  | ИТОГО котельная №2 |  | х | 3,7657060 |
|  | п. Пуровск,ул. Новая, котельная №3 |  |  |  |
| 1 | диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | 0,0008914 | 0,0006690 |
| 2 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0,0000941 | 0,0000710 |
| 3 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 0,3862830 | 7,6751270 |
| 4 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0,0627710 | 1,2472080 |
| 5 | Углерод (Сажа) | 3 | 0,0034722 | 0,0000280 |
| 6 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0,0083330 | 0,0000700 |
| 7 | Дигидросульфид (Сероводород) | 2 | 0,0000372 | 0,0000030 |
| 8 | Углерод оксид | 4 | 0,0834608 | 0,9797640 |
| 9 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | 0,0000001 | 0,0000010 |
| 10 | Формальдегид | 2 | 0,0008333 | 0,0000070 |
| 11 | Керосин |  | 0,0201389 | 0,0001680 |
| 12 | Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 0,0132365 | 0,0010750 |
| 13 | Пыль неорганическая: 70–20% SiO2 | 3 | 0,0000232 | 0,0000170 |
|  | ИТОГО котельная №3 |  | х | 9,9042080 |
|  | п. Сывдарма, ул. Железнодорожная, котельная №4 |  |  |  |
| 1 | диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | 0,0008914 | 0,0006690 |
| 2 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0,0000941 | 0,0000710 |
| 3 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 0,1668485 | 3,7649850 |
| 4 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0,0002605 | 0,0059410 |
| 5 | Углерод оксид | 4 | 0,1030254 | 2,9709130 |
| 6 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | 0,0000001 | 0,0000010 |
| 7 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2 | 0,0271130 | 0,6118100 |
| 8 | Пыль неорганическая: 70–20% SiO2 | 3 | 0,0000232 | 0,0000170 |
|  | ИТОГО котельная №4 |  | х | 7,3544070 |

Срок действия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, закончился 31.12.2020 года. Информация о выдаче разрешения на новый период (пролонгации) ранее выданного разрешения, отсутствует.

Исходя из предположения о возможном сохранении разрешенного уровня выброса вредных (загрязняющих) веществ в соответствии с ранее выданным разрешением, в таблице 12, представлена информация о текущем (по состоянию на 2020 год) и перспективном объеме (массе) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период до 2030 года.

Таблица 12.

Информация о текущем и перспективном объеме (массе) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| № п/п | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Класс опасности вредного (загрязняющего вещества (I–IV) | 2020 (отчет №2-ТП (воздух)) | 2021 (ПДВ) | 2022 (ПДВ) | 2023 (ПДВ) | 2024 (ПДВ) | 2025 (ПДВ) | 2026 (ПДВ) | 2027 (ПДВ) | 2028 (ПДВ) | 2029 (ПДВ) | 2030 (ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Пуровск, ул. Строителей, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | 0,0008400 | 0,0008400 | 0,0008400 | 0,0008400 | 0,0008400 | 0,0008400 | 0,0008400 | 0,0008400 | 0,0008400 | 0,0008400 | 0,0008400 |
| 2 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0,0000890 | 0,0000890 | 0,0000890 | 0,0000890 | 0,0000890 | 0,0000890 | 0,0000890 | 0,0000890 | 0,0000890 | 0,0000890 | 0,0000890 |
| 3 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 2,2170310 | 3,4141570 | 3,4141570 | 3,4141570 | 3,4141570 | 3,4141570 | 3,4141570 | 3,4141570 | 3,4141570 | 3,4141570 | 3,4141570 |
| 4 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | - | 0,5548010 | 0,5548010 | 0,5548010 | 0,5548010 | 0,5548010 | 0,5548010 | 0,5548010 | 0,5548010 | 0,5548010 | 0,5548010 |
| 5 | Углерод (Сажа) | 3 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 |
| 6 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 |
| 7 | Дигидросульфид (Сероводород) | 2 | 0,0000010 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 |
| 8 | Углерод оксид | 4 | 0,2347060 | 0,4510220 | 0,4510220 | 0,4510220 | 0,4510220 | 0,4510220 | 0,4510220 | 0,4510220 | 0,4510220 | 0,4510220 | 0,4510220 |
| 9 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | 0,0000003 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 |
| 10 | Формальдегид | 2 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 |
| 11 | Керосин |  | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 |
| 12 | Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 |
| 13 | Пыль неорганическая: 70–20% SiO2 | 3 | 0,0000020 | 0,0000220 | 0,0000220 | 0,0000220 | 0,0000220 | 0,0000220 | 0,0000220 | 0,0000220 | 0,0000220 | 0,0000220 | 0,0000220 |
|  | ИТОГО котельная №1 |  | 2,4540173 | 4,4222830 | 4,4222830 | 4,4222830 | 4,4222830 | 4,4222830 | 4,4222830 | 4,4222830 | 4,4222830 | 4,4222830 | 4,4222830 |
| п. Пуровск, ул. Монтажников, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 |
| 2 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 |
| 3 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 2,1332970 | 2,8954800 | 2,8954800 | 2,8954800 | 2,8954800 | 2,8954800 | 2,8954800 | 2,8954800 | 2,8954800 | 2,8954800 | 2,8954800 |
| 4 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | - | 0,4705160 | 0,4705160 | 0,4705160 | 0,4705160 | 0,4705160 | 0,4705160 | 0,4705160 | 0,4705160 | 0,4705160 | 0,4705160 |
| 5 | Углерод (Сажа) | 3 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 |
| 6 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 |
| 7 | Дигидросульфид (Сероводород) | 2 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 |
| 8 | Углерод оксид | 4 | 0,2338060 | 0,3976020 | 0,3976020 | 0,3976020 | 0,3976020 | 0,3976020 | 0,3976020 | 0,3976020 | 0,3976020 | 0,3976020 | 0,3976020 |
| 9 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | 0,0000005 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 |
| 10 | Формальдегид | 2 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 |
| 11 | Керосин |  | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 |
| 12 | Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 0,0060520 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 |
| 13 | Пыль неорганическая: 70–20% SiO2 | 3 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 |
|  | ИТОГО котельная №2 |  | 2,3741885 | 3,7657070 | 3,7657070 | 3,7657070 | 3,7657070 | 3,7657070 | 3,7657070 | 3,7657070 | 3,7657070 | 3,7657070 | 3,7657070 |
| п. Пуровск, ул. Новая, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | - | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 |
| 2 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 |
| 3 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 5,1752700 | 7,6751270 | 7,6751270 | 7,6751270 | 7,6751270 | 7,6751270 | 7,6751270 | 7,6751270 | 7,6751270 | 7,6751270 | 7,6751270 |
| 4 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | - | 1,2472080 | 1,2472080 | 1,2472080 | 1,2472080 | 1,2472080 | 1,2472080 | 1,2472080 | 1,2472080 | 1,2472080 | 1,2472080 |
| 5 | Углерод (Сажа) | 3 | 0,0012430 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 | 0,0000280 |
| 6 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 | 0,0000700 |
| 7 | Дигидросульфид (Сероводород) | 2 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 | 0,0000030 |
| 8 | Углерод оксид | 4 | 0,5292400 | 0,9797640 | 0,9797640 | 0,9797640 | 0,9797640 | 0,9797640 | 0,9797640 | 0,9797640 | 0,9797640 | 0,9797640 | 0,9797640 |
| 9 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | 0,0000006 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 |
| 10 | Формальдегид | 2 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 | 0,0000070 |
| 11 | Керосин |  | - | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 | 0,0001680 |
| 12 | Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 0,0012500 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 | 0,0010750 |
| 13 | Пыль неорганическая: 70–20% SiO2 | 3 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 |
|  | ИТОГО котельная №3 |  | 5,7071716 | 9,9042080 | 9,9042080 | 9,9042080 | 9,9042080 | 9,9042080 | 9,9042080 | 9,9042080 | 9,9042080 | 9,9042080 | 9,9042080 |
| п. Сывдарма, ул. Железнодорожная, котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | - | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 | 0,0006690 |
| 2 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | - | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 | 0,0000710 |
| 3 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 2,6330000 | 3,7649850 | 3,7649850 | 3,7649850 | 3,7649850 | 3,7649850 | 3,7649850 | 3,7649850 | 3,7649850 | 3,7649850 | 3,7649850 |
| 4 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0,0030000 | 0,0059410 | 0,0059410 | 0,0059410 | 0,0059410 | 0,0059410 | 0,0059410 | 0,0059410 | 0,0059410 | 0,0059410 | 0,0059410 |
| 5 | Углерод оксид | 4 | 1,6640000 | 2,9709130 | 2,9709130 | 2,9709130 | 2,9709130 | 2,9709130 | 2,9709130 | 2,9709130 | 2,9709130 | 2,9709130 | 2,9709130 |
| 6 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | - | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 |
| 7 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2 | - | 0,6118100 | 0,6118100 | 0,6118100 | 0,6118100 | 0,6118100 | 0,6118100 | 0,6118100 | 0,6118100 | 0,6118100 | 0,6118100 |
| 8 | Пыль неорганическая: 70–20% SiO2 | 3 | - | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 | 0,0000170 |
|  | ИТОГО котельная №4 |  | 4,300000 | 7,354407 | 7,354407 | 7,354407 | 7,354407 | 7,354407 | 7,354407 | 7,354407 | 7,354407 | 7,354407 | 7,354407 |

  - Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

В связи с отсутствием необходимых исходных данных, расчеты средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения на производились.

  - Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

В связи с отсутствием необходимых исходных данных, расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не производились.

  - Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

На территории п. Пуровск и п. Сывдарма отсутствуют источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, перераспределение тепловой нагрузки в рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

В рамках проведенного анализа отчетов предоставляемых теплоснабжающей организациейпо форме №2-ТП (воздух), содержащих сведения об охране атмосферного воздуха за 2020год, установлено, что значения выбросов являются «допустимыми»и предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ наводосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, иминимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходовпроизводства не требуются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

В рамках данной актуализации схемы теплоснабжения поселков Пуровск и Сывдарма на 2021 г. предложенийпо величиненеобходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих)веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты,минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходовпроизводства не разработано.

Использование в качестве основного топлива для котельных установок природного газа позволяет сохранять значения выбросов в пределах разрешенного уровня, необходимость проведения дополнительных мероприятий отсутствует.